	АКТ

Комплексного опробования технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления о пожаре

	«___» ______ 20___ г.                                                               г. Набережные Челны 

	Объекты:  Автошкола (ул. Мира, 1)
(наименование объекта, зданий, помещений, адрес)

	Комиссия в составе:
1.Председатель комиссии   директор Иванова Светлана Владимировна
                                                                        (должность, фамилия, инициалы ответственное лицо от объекта):

___________________________________________________________________ Члены комиссии:
2.   инженер ООО «Лицензированная организация» Петров В.В.
(должность, фамилия инициалы от обслуживающей компании)

3.   инженер ООО « Лицензированная организация» Сидоров А.В. 
(должность, фамилия инициалы от обслуживающей компании)

	 Произвела проверку работоспособности технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  в составе:  ПКП «Сигнал-4», блок бесперебойного питания (БПП-_50), световое табло «Выход», свето-звуковой оповещатель, дымовой пожарный извещатель, извещатель пожарный ручной, звуковой оповещатель.
__________________________________________________________________

 

	Методы проведения проверки и технические средства, используемые при проверки: Посредством нажатия на ручной пожарный извещатель. Имитацией сработки дымовых пожарных извещателей. Замером уровня сигнала звуковых извещателей цифровым шумомером «testo 816». Измерение ёмкости аккумуляторов, тестером аккумуляторов.

	Выводы, рекомендации и заключение:  технические средства автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в исправном состоянии. Требуется замена аккумуляторной батареи в блоке питания.
Председатель комиссии:            ______________                ________________
                                                                             (подпись)                                                  (фамилия, инициалы)

Члены комиссии:                          ______________                Петров В.В.___
                                                                             (подпись)                                                  (фамилия, инициалы)

                                                           ______________                Сидоров А.В.  ____
                                                                             (подпись)                                                  (фамилия, инициалы)                                                        



